



Пожалуйста, заполните максимально подробно опросный лист, для получения спецификации компонентов автоматической установки газового пожаротушения (АУГП)[endnoteRef:2] [2:  Опросный лист заполняется на каждое защищаемое помещение. Для расчета «гидравлики» необходимо дополнительно предоставить план защищаемого помещения со всеми размерами, местом размещения модулей и предварительной схемой трубной разводки (т.н. аксонометрией)




] 

(Заполняется техническим специалистом заказчика)
	Запрашиваемый параметр
	Характеристика
	Примечание, пояснение

	Название объекта и помещения
	
	

	Адрес объекта
	
	

	Наименование заказчика
	
	

	Структура системы (при защите нескольких помещений)
	
	Модульная установка (подвесная или напольная) или централизованная****

	Местонахождение модулей
	
	Внутри защищаемого помещения, снаружи защищаемого помещения (удаленность в метрах) или др. варианты

	Высота над уровнем моря, м
	
	В горной местности, на территории одного населенного пункта высоты могут существенно отличаться

	Вид пожарной нагрузки (материалы находящиеся в помещении)
	




	Что будем тушить? ЛВЖ, бумага, твердые горючие вещества, сетевое оборудование (компьютеры, серверы) и т.д. Важна подробная информация!

	Доступ пожарных в защищаемое помещение после окончания работы АУГП
	разрешен
	Ненужное зачеркнуть (удалить). Данный пункт является внутренним регламентом собственника защищаемого помещения (как правило, актуально для банковских хранилищ и депозитариев).

	
	запрещен
	

	Минимальная температура в помещении, °С
	
	По умолчанию – плюс 20°С

	Максимальная температура в помещении, °С
	
	По умолчанию – плюс 25°С

	Допустимая нагрузка на стены, Па
	
	По умолчанию – 100 Па

	Параметры основного помещения**
	
	Длина***, м

	
	
	Ширина***, м

	
	
	Высота от перекрытия (бетона) до перекрытия (бетона), м

	
	
	Непроницаемые (вычитаемые из объема помещения колонны, тумбы и пр.) конструкции, м3

	
	
	Площадь постоянно открытых проемов (вент. отверстия, технологические отверстия и пр.) м2

	
	
	Объем, м3 (для контрольной проверки)

	
Подвесной потолок (если есть)



	
	Длина***, м

	
	
	Ширина***, м

	
	
	Высота, м

	
	
	Объем, м³ (для контрольной проверки)

	Фальшпол (если есть)
	
	Длина***, м

	
	
	Ширина***, м

	
	
	Высота, м

	
	
	Объем, м³ (для контрольной проверки)

	Вид газа
	
	Хладон 125, 227 или ФК-5-1-12 (CMD1230)

	Если требуется разработка раздела газового пожаротушения, необходимо обозначить:

	Нахождения поста охраны
	
	Предоставить планировки и разрезы в DWG

	Точки подключения к 220 В
	
	

	Взаимодействие с инженерными системами. 
Обозначить отключаемое оборудование во время пожара. 

Тип необходимых контактов и их количество (при отсутствии раздела ОВиК и прочих) например:
Сухой контакт – 2 шт, завести в помещение “операторной” панель на отм.+1.500.
	
	Раздел ОВиК. Паспорт на специализированную установку при необходимости ее отключения во время пожара и т.д.

	Применяемые приборы автоматики либо раздел АПС
	
	Болид, рубеж или др. (указать используемые приборы Сириус, R3 или иные). Приложить проект АПС если есть. 

	Оформление
	
	Требуется ли оформить под штампами «Компании СМД» или же подготовить с пустыми. Титульные листы и оформление штампов для заказчика (по необходимости)



* Опросный лист заполняется на каждое защищаемое помещение. 

** Для расчета гидравлики необходимо дополнительно предоставить план защищаемого помещения со всеми размерами, местом размещения баллонов и предварительной схемой трубной разводки. При отсутствии возможности предоставить схему трубной разводки, мы самостоятельно можем разработать и предложить предварительное решение, но с дополнительным согласованием и утверждением со стороны заказчика (подпись отв. лица и печать). 

*** Для помещений со сложной геометрией желательно предоставление плана.

**** Модульная установка используется для защиты одного помещения (направления), установка располагается, как правило, непосредственно в защищаемом помещении.
Централизованная установка применяется для защиты нескольких помещений (направлений), находящихся в одном здании. Данная установка размещается в станции пожаротушения (отдельное помещение с ограниченным доступом).
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